附件-采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格或要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式4kgABC干粉灭火器 | 产品类型：手提式干粉灭火器； 型号：MF/ABCE4； 灭火剂重量：4kg； 灭火级别：不低于 2A、55B、C、E； 瓶身颜色：国标 R03 正红色； 驱动气体：氮气（符合国标惰性气体），20℃工作压力 1.2MPa； 软管要求：喷管长度≥400mm； 阀门结构：带防漏气气芯，压力表可拆卸更换； 使用温度：-20℃~60℃； 封记要求：无铅材质，开启力度 20-100N； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 10 年； 执行标准：GB 4351-2023、灭火剂符合现行国标； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；3.提供由送检单位出具检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），超出该机构检测范围不予得分，原件备查。 参考品牌：永安、诚胜、天湖 | 6980 | 个 | 70 |  |
| 2 | 手提式2kg车用干粉灭火器 | 产品类型：手提式车用干粉灭火器； 型号：MF/ABCE2； 灭火剂重量：2kg； 灭火级别：不低于1A、21B、C、E； 瓶身颜色：国标 R03 正红色； 驱动气体：氮气（符合国标惰性气体），20℃工作压力符合 GB 4351-2023 规定； 软管要求：喷管长度≥250mm； 阀门结构：带防漏气气芯，压力表可拆卸更换； 使用温度：-20℃~60℃； 封记要求：无铅材质，开启力度 20-100N； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 10 年； 执行标准：GB 4351-2023、灭火剂符合现行国标； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：永安、诚胜、天湖 | 30 | 个 | 50 |  |
| 3 | 手提式水基型灭火器 | 产品类型：手提式水基型灭火器； 型号：MS/ABEF3； 灭火剂容量：3L； 灭火级别：不低于1A、21B、E、F； 瓶身颜色：国标 R03 正红色； 电绝缘性能：提把 / 压把 / 喷嘴与大地间电流≤0.5mA； 软管要求：喷管长度≥250mm； 阀门结构：带防漏气气芯，压力表可拆卸更换； 使用温度：-20℃~60℃； 封记要求：无铅材质，开启力度 20-100N； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 6 年； 执行标准：GB 4351-2023、GB 17835-2024《水系灭火剂》； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：永安、诚胜、天湖 | 50 | 个 | 70 |  |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | 产品类型：推车式干粉灭火器； 型号：MFT/ABCE30； 灭火剂重量：30kg； 灭火级别：不低于6A、183B、C、E； 瓶身颜色：国标 R03 正红色； 驱动气体：氮气（符合国标惰性气体），工作压力符合 GB 8109-2023 规定； 软管要求：喷管长度≥400mm； 阀门结构：带防漏气气芯，压力表可拆卸更换； 使用温度：-20℃~60℃； 封记要求：无铅材质，开启力度 20-100N； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 10 年； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：永安、诚胜、天湖 | 80 | 个 | 680 |  |
| 5 | 推车式水基型灭火器 | 产品类型：推车式水基型灭火器； 型号：MSTW/ABE65； 灭火剂容量：65L； 灭火级别：不低于 5A、89B、E、F； 瓶身颜色：国标 R03 正红色； 电绝缘性能：提把 / 压把 / 喷嘴与大地间电流≤0.5mA； 软管要求：喷管长度≥400mm； 阀门结构：带防漏气气芯，压力表可拆卸更换； 使用温度：0℃~60℃； 封记要求：无铅材质，开启力度 20-100N； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 6 年； 执行标准：GB 8109-2023、GB 17835-2024《水系灭火剂》； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：永安、诚胜、天湖 | 10 | 个 | 980 |  |
| 6 | 抗溶泡沫灭火器 | 产品类型：抗溶泡沫灭火器； 型号：MS／ABARE9； 灭火剂容量：9L； 灭火级别：不低于 2A、55B、AR（抗溶）、E； 瓶身颜色：国标 R03 正红色； 性能要求：通过极性溶剂火灭火试验，满足抗溶灭火要求； 软管要求：喷管长度≥400mm； 阀门结构：带防漏气气芯，压力表可拆卸更换； 使用温度：-20℃~60℃； 封记要求：无铅材质，开启力度 20-100N； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 6 年； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 | 10 | 个 | 80 |  |
| 7 | 手提式二氧化碳灭火器 | 产品类型：手提式二氧化碳灭火器； 型号：MT/BE2； 充装量：2kg； 灭火级别：不低于 21B、E； 瓶身颜色：国标 R03 正红色； 软管要求：喷管长度≥650mm； 阀门结构：带防漏气气芯和安全阀； 使用温度：-20℃~60℃； 封记要求：无铅材质，开启力度 20-100N； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起12年； 执行标准：GB 4351-2023、GB 4396-2024《二氧化碳灭火剂》； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：浙安广消、鑫安、淮海 | 70 | 个 | 150 |  |
| 8 | 防冻手套 | 产品类型：消防防冻手套（二氧化碳灭火器配套）； 规格：长度 40cm； 性能：耐低温，满足二氧化碳灭火器低温操作防护要求； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 3 年（防护用品常规使用年限）； 执行标准：符合国家现行消防防护用品相关标准； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：舜达、大为、悍锶盾 | 70 | 个 | 50 |  |
| 9 | 灭火器箱 | 产品类型：灭火器箱； 适配规格：长宽高厚度：340*180*550*0.8mm、4kg 手提式干粉灭火器两具装（适配 GB 4351-2023 款灭火器）； 材质：冷轧钢板，板材厚度 0.8mm； 结构：箱体119消防标识清晰，适配国标灭火器摆放； 执行标准：符合国家现行消防产品相关标准，适配最新灭火器规范要求。 参考品牌：舟备、俊丰、深安 | 400 | 个 | 45 |  |
| 10 | 不锈钢灭火器箱 | 产品类型：不锈钢灭火器箱； 适配规格：4kg 手提式干粉灭火器两具装（适配 GB 4351-2023 款灭火器）长宽高厚度：340*180*550*0.8mm； 材质：304 不锈钢，板材厚度 0.8mm； 结构：防锈耐腐蚀，箱体119消防标识清晰，适配国标灭火器摆放； 工艺：焊接平整，边角光滑，做工规范； 执行标准：符合国家现行消防产品相关标准，适配最新灭火器规范要求。 参考品牌：诚胜、利生、深安 | 40 | 个 | 150 |  |
| 11 | 消防软管卷盘 | 产品类型：消防软管卷盘； 型号：JPS0.8-19/25 米； 工作压力：0.8MPa，口径 19mm，长度 25 米； 性能：出水顺畅，卷盘转动灵活，耐压抗折，适配最新消防灭火系统要求； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 5 年； 执行标准：符合国家现行消防产品相关标准； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：柳美、三江、绿安 | 50 | 个 | 150 |  |
| 12 | 消防水带 | 产品类型：带里衬消防水带（含接扣、水枪）； 规格：10压力-65口径-25米数； 工艺：水带接扣机器扎紧工艺，连接牢固不渗漏，适配学校室内消火栓配套要求、织物层应编织得均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。； 性能：设计工作压力 1.0MPa，试验压力 1.5MPa，最小爆破压力≥3.0MPa，爆破时经线无断裂；水带在额定工作压力下轴向延伸率、直径膨胀率均不大于国标限值，承压后无变形、渗漏。 耐压、耐磨、抗老化，出水流量符合国标要求，在 1.0MPa 工作压力下出水顺畅，满足校内初期火灾灭火的水量需求； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 5 年； 执行标准：符合国家现行消防产品相关标准； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：东消、龙涛、柳美 | 500 | 个 | 150 |  |
| 13 | 疏散指示牌 | 产品类型：消防疏散指示牌； 应急参数：应急持续时间＞90min； 防护等级：IP30； 性能：正常状态下由市电供电，光源处于低功耗待机 / 常亮状态；当发生火灾、停电等紧急情况导致市电中断时，立即自动切换为内部电池应急供电，标识持续发光，清晰标注安全出口位置、疏散方向，解决浓烟、黑暗环境下师生找不到疏散通道的问题，适配教学楼、宿舍、图书馆等人员密集区域；； 规格尺寸：灯体尺寸333mm×145mm×23mm（长 × 宽 × 厚）、电池规格：镍铬1.2V 800MAH 灯体材质：冷轧钢+渡油玻璃 安装方式：壁挂式、符合消防工程安装规范； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起 5 年； 执行标准：符合国家现行消防产品相关标准； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：敏华、明淞、金迅 | 400 | 个 | 45 |  |
| 14 | 应急灯 | 产品类型：消防应急灯； 应急参数：应急持续时间＞90min； 防护等级：IP30； 性能：照明亮度达标，断电自动启动应急模式，光线柔和不眩目，符合最新消防应急照明规范； 规格尺寸：灯体尺寸≤280*263*66mm 款式：悬挂式带插头 出厂日期：送货之日起三个月之内； 报废年限：自出厂之日起5年； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：敏华、明淞、金迅 | 300 | 个 | 40 |  |
| 15 | 室内消火栓框架（亚克力面板） | 产品类型：室内消火栓框架； 规格：1605mm*700mm（定制尺寸）； 材质：铝合金边框，亚克力透明面板（含消防规范印字）； 工艺：印字清晰耐磨，边框拼接牢固，面板透光性好，印字内容符合最新消防标识规范； 适配性：符合最新室内消火栓配套安装要求，开启便捷，适配消防水带 10-65-25 规格； 执行标准：符合国家现行消防设施配套产品相关标准。 参考品牌：天湖、居安、中辉 | 200 | 个 | 280 |  |
| 16 | 过滤式消防自救呼吸器 | 产品类型：过滤式消防自救呼吸器； 防护参数：防护时间＞30min，产品有效期三年； 性能：防毒、防烟、过滤有害气体，佩戴舒适便捷，符合最新消防自救防护规范； 执行标准：符合国家现行消防产品相关标准； 出厂日期：送货之日起三个月之内； 提供有效 3C 认证证书和提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告关键页扫描件；2.提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图；原件备查。 参考品牌：凯酷奇、浙安、皇嘉安 | 20 | 个 | 40 |  |
| 17 | 304不锈钢逃生窗锁（配钥匙） | 产品类型：消防逃生窗锁； 材质：304不锈钢，防锈耐腐蚀； 规格：30mm-40mm 短梁、通开款； 配置：配套钥匙，开启便捷且防盗性良好，符合最新消防逃生设施开启要求； 执行标准：符合国家现行产品相关标准。 参考品牌：梅花、超行、虎顿 | 2100 | 个 | 21 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |